## Főösszesítő
Móricz Tornaterem kazánház rekonstrukció
6726 Szeged, Déryné utca 7.
Épületgépészet
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0
A költségvetési kiírási tételek mennyiségét a kivitelezés előtt ellenőrizni szükséges. A költségvetés tájékoztató jellegű, a kiviteli terv a mérvadó. A költségvetésben szereplő tételek árazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden tételt, amely a elvégzéséhez szükséges. A költségvetésben szereplő gyártmányok minőségi szinvonalat jelölnek.
Cégszerű aláírás

## Munkanem összesítő
Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
Fűtés szerelés | 0 | 0
Gázszerelés | 0 | 0
Összesen (HUF) | 0 | 0

## FŰTÉS
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők, befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők, befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-016-12.4 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése, hidraulikai beszabályozás, 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig, Hőterm 41 ESB | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-000-4.2.2.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak melegvíztárolók, 201-500 liter között | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 25 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-000-4.2.8 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szivattyú Wilo RS 30/80 R | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 15 | m |  |  | 0 | 0
10 | 80-000-6.2 | Kőzetgyapot lamell bontása, öntapadós, NÁ 108 mm csőátmérőig | 15 | m |  |  | 0 | 0
11 | 83-000-2.1 | Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén, vészventilátor elbontása a külső fali rács nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 54-016-8.1 | Csővezetékek tisztítása mosatással, leengedése, feltöltése, többszöri átmosatása, DN 200 méretig, kb.1,5 m3 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0337517 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 méret között, DN 50, GEBERIT Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 54x1,5, Cikkszám: 29108 | 30 | m |  |  | 0 | 0
14 | 80-001-1.4.1.1.1-0125268 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 54 mm, Armafelx AC | 30 | m |  |  | 0 | 0
15 | 82-001-7.7.2-0121071 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30℃-150℃, víz 0℃-110℃, 2" bb. menettel, Csz: 1210006 | 14 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-001-7.7.1-0405356 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó), ARCO vízkőmentes visszacsapószelep BB 2" nagy áteresztésű, kisellenállású, VITAQ (vízkőmentes rendszer), 10 év garancia, Cikkszám: 191208 | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-001-7.7.3-0121446 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, HERZ szennyfogó-szűrő 2" 0,4 mm, Csz.: 1411106 | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-001-7.7.1-0114006 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó), TA STAD* BB beszabályozó szelep PN 25 mérőcsonkkal, DN 50, Cikkszám: 52-851-050 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-001-7.6.1-0114005 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó), TA STAD* BB beszabályozó szelep PN 25 mérőcsonkkal, DN 40, Cikkszám: 52-851-040 | 3 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0034-00 | 9 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-001-7.4.1-0121047 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó), HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0℃-+100℃, bb. 1", Csz: 1262202 | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0010-00 | 4 | db |  |  | 0 | 0
23 | 56-052-6.3.1-0277571 | Hőmérő elhelyezése, bimetál hőmérő, 0-160 fok között, Bimetál hőmérő 0-160 fok között, átm.: 63 mm, csatlakozás: M20x1,5, 60 mm benyulás | 15 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 10 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-004-9.2-0460502 | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 108x3,6 mm - 300 mm 133x4,0 mm - 350 mm, Légedény acélcsőből F-53 típus, 108 DN | 4 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-001-6.2.8-0722635 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Flamco Flexvent 1/2" légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 89000 | 4 | db |  |  | 0 | 0
27 | 56-051-1.1.1-0289041 | Előregyártott osztó vagy gyűjtő elhelyezése, előre kiépített támaszokra, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig, Előregyártott osztó vagy gyűjtő, mélydomboru edényfenékkel, 108,0x3,6 mm-es acélcsőből, 1 m hosszú | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | 56-051-4.1-0290003 | Osztótámasz elhelyezése, 76,1x2,9 mm - 323,9x8,0 mm osztóhoz, Osztótámasz F-14 típusú, 108 x 3,6 mm átm.osztóhoz | 4 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-005-21.1.1.7-0110122 | Elágazó csonk készítése és elhelyezése sima véggel, fekete acélcsőből, DN 10-80 méret között DN 50, Normálfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X 2", 60,3x3,6mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-010-5.3.2-0321352 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett, Viessmann Vitodens 200-W kondezációs kazán, 49 kW, B2HAI51, Vitotronic 100 HC1B szabályozóval 7661174, Vitotronic 300-K MW2B szabályozó 7498907 kaszkádszabályozó, kaszkád komunikációs modullal . | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-005-22.1.1 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve (vagy hőszigetelés nélkül), 100 kW teljesítményig, Viessmann 2x45kW kazánhoz B2HAI51, DN40, Cikkszám: 7453 093 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-007-10.1.1 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással, Hextrend PBU20-50 szerelhető lemezes hőcserélő, Qf=81,4 kW, t1=75/60°C, t2=70/55°C | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-001-2.14.3-0125701 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, PNEUMATEX Zeparo Cyclone Max ZCX karimás iszapleválasztó, PN 16, DN 50, Cikkszám: 30304110900 | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-004-6.1.4.1-0125001 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, 2-80 liter között, PNEUMATEX SD 8.3 butil zsákos tágulási tartály 8 liter PS=3bar P0=1,0bar diszkosz forma fűtő-hűtővíz rendszerekhez, Cikkszám: 7101000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-004-6.1.4.2-0125043 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, 81-400 liter között, PNEUMATEX SU 140.3 butil zsákos tágulási tartály 140 liter PS=3bar P0=1,5bar keskeny hengeres forma fűtő-hűtővíz rendszerekhez, Cikkszám: 7101008 | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-001-7.3.8-0126062 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, PNEUMATEX DLV 20 biztonsági csap ürítéssel, 3/4" bm. PS=16 bar, Cikkszám: 5351434 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-001-7.3.8-0126038 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, PNEUMATEX DSV 20-3,0 H bizt. szelep 3/4" bm. PSV=3,0bar, Cikkszám: 5372030 | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-008-3.1.4.1.2-0125704 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és HMV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32, Wilo-Yonos Maxo 30/0,5-7 PN10, nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, 1~230V, C:2120642 | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-008-3.1.4.1.2-0125704 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és HMV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32, Wilo-Yonos Maxo 25/0,5-10 PN10, nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, 1~230V, C:2120640 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-004-6.2.4.1-0125892 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, butil zsákos, 2-80 liter között, PNEUMATEX AD 12.10 tágulási tartály ivóvízre 12 liter PS=10bar P0=4bar, Cikkszám: 7111001 | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-001-7.3.8-0722392 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, Flamco Prescor B 3/4" biztonsági szelep 6 bar, Rendelési szám: 27110 | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-001-13.3-0343268 | Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 25, Resideo - Braukmann termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 1", külső menet + hollander, 30-45°C, max 90°C, (kvs=2,5), TM3400.932 | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-004-3.1.1-0722442 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 500 l-ig,Vitocell 100-W CVAB hőszigetelt tároló, állóhengeres indirekt tárolótartály, V=300 liter, Cikkszám: 7097558 | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 81-002-3.1.1.1.2-0131112 | PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 32, PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAGL032/2M | 4 | m |  |  | 0 | 0
45 | 81-001-1.5.1.1.1.2-0371021 | Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 15, PIPELIFE PP-R 20x1,9/4m SDR11 cső, PP020/4MPN10I | 4 | m |  |  | 0 | 0
46 | 81-001-1.5.1.1.2.4-0371023 | Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN 25, PIPELIFE PP-R 32x2,9/4m SDR11 cső, PP032/4MPN10I | 5 | m |  |  | 0 | 0
47 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 2 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-004-01 | Semlegesítő berendezés elheyezése és bekötése, GENO-Neutra V N-70, semlegesítő granulátum (8kg) | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 81-002-3.1.3.1.2 | Szennyívz vezeték csatalakozása a meglévő vezetékre, PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két csatlakozású csőidomok, DN 32 | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 81-012-1.1.3-0220204 | Csatalkozás meglévő hideg-melegviz hálózatra, rendszer kiszakolázával. | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## GÁZ
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők, befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény, 2 db | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi és szilárdsági nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők, befejezés szakaszában, Tervezői gáz MEO és tervezői művezetés | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 15 | m |  |  | 0 | 0
7 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak, aluminium kémény bontása, kb.15 m | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak, épített kémény tetején Meidinger-tárcsa bontása | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-000-2 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése, meglévő Metrix G16 gázmérő (átalakítás idejére a gázmérőt el kell vitetni, majd a mérőt vissza kell hozatni a Szolgáltatóval) | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 81-003-1.2.1.1.1.1.6-0110122 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50, Normálfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X 2", 60,3x3,6mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
12 | 47-000-4.4.5.1-0136106 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén, Trinát szintetikus hígító 1002, EAN: 5995061571956 | 10 | m |  |  | 0 | 0
13 | 47-021-12.4.1-0130755 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel, Trinát speciális korróziógátló alapozó, oxidvörös, EAN: 5996280000000 | 10 | m |  |  | 0 | 0
14 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055 | 10 | m |  |  | 0 | 0
15 | 47-021-31.4.1-0130395 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát zománc, magasfényű, sárga 400, EAN: 5995061120239 | 10 | m |  |  | 0 | 0
16 | 82-001-7.7.2-0162258 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, EFFEBI VENUS golyóscsap, (gázra), BB 2", Kód: EFFE-1001G209 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-001-7.4.2-0162275 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, EFFEBI VENUS golyóscsap, (gázra), fix KB 1", Kód: EFFE-1002G266 | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 81-002-3.2.1.2.6-0130975 | Védőcső , PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, cső elhelyezése, DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M | 3 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-016-14.2.1.3 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/80, 80/125 mm, Kazán-csatlakozódarab PPs D=80/125-80/80, cikkszám:7189822 | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-016-14.1.3 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/100, 80/110, 80/125 mm, Égéstermékcső 0,5 m D=80 mm (PPs), cikkszám: 7194311 | 12 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-016-14.2.2.3 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, könyök vagy T-idom 80/80, 80/110, 80/125 mm, égéstermékív 87° D=80 mm PPs, cikkszám: 7194314 | 9 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-016-14.2.4.1.3 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm, Ellenőrző idom, egyenes D=80 mm (PPs), cikkszám: 7194312 | 4 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-016-14.1.3 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/100, 80/110, 80/125 mm, Égéstermékcső 1,0 m D=80 mm (PPs), cikkszám: 7194310 | 4 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-016-14.2.4.1.3 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm, Akna alapcsomag, D=80mm (merevfalú PPs), cikkszám: 7194305 | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-016-14.1.3 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/100, 80/110, 80/125 mm, Égéstermékcső 2 x 1,95m D=80 mm (PPs), cikkszám: 7194309 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0